## Opći uvjeti
Opći uvjeti
Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni
materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim standardima koji se primjenjuju
u Republici Hrvatskoj.
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima
struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za
svaki pojedini slučaj.
Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te
pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama,
nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i
voditelja projekta, te zatražiti rješenje.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama struke, odnosno prema odluci
projektanta i nadzornog inženjera.
Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan
na svoj prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i
dati na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu. Izvođač je dužan voditi naročitu pažnju o
opremi objekta, a završni kvalitet radova mora udovoljavati svim zahtjevima projekta opreme.
Jedinična cijena treba uključivati :
a) | Materijalne troškove tj. nabavnu cijenu materijala, povećanu za visinu cijena transporta (utovar,
prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu ). Uskladištenje materijala na gradilištu treba
provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan
materijal smije ugrađivati.
b) | Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još i sve prijenose, prevoze, prijevoze, utovare i
istovare materijala, do gradilišta sa gradilišta i na gradilištu, sve pomoćne radove kao održavanje
čistoće objekta za vrijeme i nakon gradnje.
c) | Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti
ispitivanje materijala i sve troškove u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta.
d) | Projektna dokumentacija (nacrti, opisi, specifikacije i sl.) izrađeni su u tiskanim uvezanim i
ovjerenim trajnim kopijama- originalni elaborati projekta a njihove kopije
pohranjene su i na elektronskom mediju. U slučaju proturječja u njihovom sadržaju,
tiskane trajne kopije ovjernog projekta smatrati će se mjerodavnim
e) | Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba nuditi po
principu "ključ u ruke".

## Troškovnik
| Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK Cijenom je potrebno obuhvatiti slijedeće: - sav rad i materijal potreban da se stavka izvede - prije izrade sve mjere kontrolirati u naravi
I | UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME
Isporučiti i ugraditi koso podiznu sklopivu platformu za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Platforma se ugrađuje u unutarnjem stubišnom prostoru građevine. Koso podizna platforma ima sljedeće tehničke karakteristike : nosivost platforme minimalno 225 kg, brzina vožnje 0,08 m/s, pogon elektromotorni snage do 1 kW, el. priključak 230 VAC (monofazni), upravljanje pomoću ključa s konstantnim pritiskom na tipkalo, automatsko otvaranje / zatvaranje, sigurnosni pod s mikroprekidačima u slučaju nailaska na prepreku, zvučni signal za vrijeme vožnje, dodatnu bočna rampa za pristup u donjoj stanici. Platforma posjeduje pomoćni pogonski izvor napajanja (bateriju) koji u slučaju nestanka stalnog napajanja omogućava spuštanje platforme u nižu stanicu. Platforma mora biti opremljena i preklopnom sjedalicom. Koso podizna platforma savladava dva stubišna kraka i ima dvije stanice (stajališta). Parkirni prostor mora biti osiguran u gornjem nivou, udaljen cca 2 m od zadnje stepenice. Između stubišnih krakova je međupodest širine 825 mm. Ukupna dužina vozne staze je cca 11 m. Širina stubišnog prostora je 1400 mm. Visina dizanja je 3,54 m. Prije naručivanja opreme potrebno precizno izmjeriti kompletnu voznu stazu. Dimenzije nastupne plohe podizne platforme su 900 x 1000 mm. Način ugradnje platforme na nosive stupove koji su pričvršćeni na nosive stube i bočni zid. Pozivne kutije u stanicama postavljene su na stupove (nosače) koje je potrebno predvidjeti unutar opreme koso podizne platforme. Izvedba nosivih stupova, nosača platforme, te stupova s pozivnim kutijama je iz bojanog čeličnog lima, dok su vodilice aluminijske. U stavci je uključen i tehnički pregled koso podizne platforme, te izdavanje završnog certifikata, sve do potpune gotovosti.
| Ukupno I (bez PDV-a) : | komplet | 1 |  | 0
II | IZMJEŠTANJE RADIJATORA
1. | Pražnjenje sistema grijanja.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećih radijatora, te montaža na novu poziciju sa dobavom novih nosača, zamjenom radijatorskih redukcija i rasprešavanjem radijatora na traženu dimenziju.
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Demontaža dijela instalacije izrađene od čeličnih cijevi 1/2" te blindiranje priključka na glavnom vodu.
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Izrada novih priključaka za radijatore od čelićnih cijevi 1/2" cca 6 metara, zamjena radijatorskih ventila i prigušnica (2 kompleta), te spajanje na radijatore uključivo sa svim potrebnim materijalom (žica za varenje, acetilen-kisik, spojni i brtveni materijal).
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Punjenje i odzračivanje sistema grijanja sa toplom i funkcionalnom probom.
|  | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno II (bez PDV-a) : | komplet | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA:
I | UGRADNJA KOSO PODIZNE PLATFORME |  |  |  | 0
II | IZMJEŠTANJE RADIJATORA |  |  |  | 0
| UKUPNO I + II (bez PDV-a) : |  |  |  | 0
| PDV (25%) : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om) : |  |  |  | 0